重庆市公共卫生医疗救治中心

艾滋病诊疗中心热泵热水系统采购公告

一、项目名称：艾滋病诊疗中心热泵热水系统采购

二、采购方式：询价采购

三、发布公告日期：2017年10月10日

四、递交响应文件截止日期：2017年10月13日16:00

五、谈判地点：重庆市公共卫生医疗救治中心歌乐山院区行政楼2楼会议室

六、谈判时间：另行通知

七、联系方式

采购方：重庆市公共卫生医疗救治中心

经办人：黄老师

联系电话：023-65503417

采购方地址：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号

八、采购需求见附件

重庆市公共卫生医疗救治中心

艾滋病诊疗中心热泵热水系统采购文件

一.投标人需知

重庆市公共卫生医疗救治中心对艾滋病诊疗中心空气源热泵项目，采取询价采购的方式进行招标。

（一）采购方

招标人：重庆市公共卫生医疗救治中心

地  址：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号

联系人：后勤保障科（黄老师）

电  话：023-65503417

（二）项目名称

艾滋病诊疗中心空气源热泵热水系统采购

（三）项目相关要求

1、公告时间：2017年10月10日发布。

2、报名及踏勘：截止时间为2017年10月12日16时；地点为重庆市公共卫生医疗救治中心纪委监察审计科或后勤保障科。报名时须提供：报价单位法人委托授权书及相关资质材料、联系方式等书面材料。未按规定及时限进行现场报名踏勘的，将视同自动放弃投标。

递交报价文件截止时间为2017年10月13日 16时；交纳投标保证金截止时间为2017年10月13日 17时（暂定；具体地点以公告为准）；地点：重庆市公共卫生医疗救治中心行政楼2F会议室（暂定；具体地点以公告为准）。

3、竞标人应具备的相关要求及投标须知。

（1）基本资格条件

供应商是指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

〈1〉合格的竞标人应符合下列条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

〈2〉竞标人具有特定资格条件：

①投标单位在中国内地从事相关设备生产、销售的公司，具有制作或销售相关设备的资质；

②具有独立法人资格，注册资金200万元以上（含200万元）；

③制造商注册资金必须大于1.5亿元以上（含1.5亿元）；

④所投商品必须近3年获得中国节能协会颁发的（中国热泵行业十大领军品牌）；

⑤所投商品必须承保产品责任保险。

〈3〉本项目不接受联合体竞标。

4、投标文件

（1）我中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（2）招标文件的解释

竞标人如对招标文件有疑问，必须以书面形式在报名截止前向我工作组要求澄清，我单位可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入开标程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（3）投标要求

〈1〉竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

①竞标人概况

②《明细报价表》及竞争性报价函

③技术应答

④商务条款承诺

包括工期、质量保证期、售后服务条款及优惠条件等。

⑤商务及技术差异表

⑥其它优惠承诺

⑦法定代表人身份证明

⑧法定代表人授权委托书

⑨供应商的企业法人营业执照复印件

⑩供应商获得厂家正式授权

⑩相关的资质证明等其他资料

以上条款基本格式未规定格式，由竞标人自定格式。

〈2〉报价有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为开标开始时间起60天。

（4）竞标报价

竞标报价包括竞标服务完成的完整报价，包括维保产生的所有材料费用、人工费、机械使用、运输、安装调试及临时措施等费用。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿。

（5）提交竞标文件的份数和签署

〈1〉竞标文件正本一份，副本一份。

〈2〉竞标文件正本的每一页应加盖公章。

（6）竞标文件的递交

〈1〉竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

〈2〉竞标文件投递截止时间：2017年10月10日 10时00分（暂定；具体时间以公告为准）。

（7）竞标文件语言：简体中文

（8）竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

（9）无效报价

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价，其竞标文件将被拒绝：

〈1〉未按时到达开标现场。

〈2〉法人代表或法人授权代表未参加谈判。

〈3〉无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

〈4〉竞标文件不按规定签字、盖章。

〈5〉竞标人的报价超出规定的最高限价。

〈6〉竞标人的资质不符合招标文件“投标资质”要求的内容。

〈7〉竞标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

〈8〉未按要求缴纳投标保证金。

5、成交原则

（1）评审办法

〈1〉本项目评审采用综合评分法进行评审。

〈2〉评标小组按照由低到高顺序对符合招标文件要求的竞标人的最后报价进行排序，前三位的供应商为成交候选供应商。

（2）评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评标小组判断竞标文件对招标文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

（3）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

〈1〉出现影响采购公正的违法、违规行为的；

〈2〉竞标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

〈3〉因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、成交通知

成交结果将在重庆市公共卫生医疗救治中心网站上公示。

# 二. 项目技术要求

## （一）项目一览表

|  | 货物名称（类别） | 单位 | 数量 | 限价（万元） | 投标保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 重庆市公共卫生医疗救治中心 - 艾滋病诊疗中心热水系统设备 | 批 | 1 | - 17 | - 1 |

概况：重庆市公共卫生医疗救治中心艾滋病诊疗中心空气源热泵系统，采用空气源直接加热方式，病房淋浴间约100间，其中洗手面盆约126个，每天洗浴人数约为100人，面盆使用人数约为300人。用水设计供应方式为24小时全天候供应热水。

备注：末端用水点位及冷热水管道以实际现场勘查为准。

（二）具体技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 限选品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵热水机组 | 1、机型选用循环或直热型机组，确保在环境温度-10℃至45℃范围内能正常工作且单机运行最大噪音≤65dB。（提供制造商彩页资料证明） 2、在环境温度20℃的标准工况下，机组总输入制热消耗功率≤19.8KW，单台机组制热量≥38.3KW、额定输入功率≤9.3KW；（以国家级检验报告证明资料为准） 3、机组在环境温度20℃（±0.5℃）时要求COP≥ 4.0；在低温环境7℃（±0.5℃）时要求COP≥ 2.7（以国家级检验报告证明资料为准并加盖产品制造商鲜章） 4、主机选用名牌压缩机、套管式换热器；机组钣金采用多重防锈技术（除锈、去油、磷化、喷涂、烘干），经久耐用. 5、机组水温30-60℃自由设定而额定出水温度55℃，最高出水温度60℃。（提供彩页资料证明加盖鲜章） 6、机组蒸发器采用先进的纳米高金镀清水性波纹型翅片的V型蒸发器；（提供彩页资料证明加盖鲜章） 7、为确保正常休眠、机组应采用最大噪音≤65dB单风机顶吹风模式、拒绝选用振动、噪音相对较大的多风机侧吹风机型(提供检验报告及机身照片资料为准加盖鲜章） 8、机组采用先进的智能化霜及时彻底，化霜过程中热水水温恒定不变； 9、热泵冷凝器采用螺旋套管式冷凝器。 | 台 | 2 | 格力 美的 海尔 |  |
| 2 | 双层不锈钢保温水箱 | 容量7吨；内胆：SUS304不锈钢，板1.0mm；外胆：SUS201不锈钢，0.7mm厚；保温层50mm厚聚氨酯保温材料 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 热水循环泵 | 功率220V＼ 400W，扬程19.5M，流量17.4T/H | 台 | 2 | 威乐 |  |
| 4 | 热水增压泵 | 功率380Ｖ＼4000W，扬程40M，流量18T/H | 台 | 2 | 凯泉、南方、源立 |  |
| 5 | 热泵配 电控制箱 | 定频380V/3N-50/60Hz（增压泵变频） 知名电气元件 | 套 | 1 | 德力西、施耐德、正泰、 ＡＢＢ |  |
| 6 | 机组冷水 管道材料 | PP-R水管S1.6Mpa、DN32x3.6，PP-R闸阀DN32，橡胶软接，Y型过滤器DN32，压力表0.5MPa-1.5MPa，接头等 | 批 | 1 | 伟星、金牛、顾地 |  |
| 7 | 循环水管 | PP-R水管S2.0Mpa、40x5.5，PP-R闸阀DN40，橡胶软接，蝶阀，Y型过滤器DN40，B1级橡塑保温材料厚度25mm+铝箔纤维布 | 批 | 1 | 伟星、金牛、顾地 |  |
| 8 | 机组出热水管道、管件 | PP-R水管S2.0Mpa、63x8.6，PP-R闸阀，蝶阀DN63，橡胶软接接头，B1级橡塑保温材料厚度25mm+铝箔纤维布 | 批 | 1 | 伟星、金牛、顾地 |  |
| 9 | 热水回水管道、管件 | PP-R水管S2.0Mpa、32x4.4，PP-R闸阀DN32，电磁阀DN32，温度控制器，Y型过滤器DN32，止回阀DN32，接头，B1级橡塑保温材料厚度25mm+铝箔纤维布 | 批 | 1 | 伟星、金牛、顾地 |  |
| 10 | 热水水箱至增压泵部分管道管件 | PP-R水管S2.0Mpa、63x8.6，蝶阀，法兰盘，橡胶软接接头，消声止回阀，Y型过滤器DN63，B1级橡塑保温材料厚度25mm+铝箔纤维布 | 批 | 1 | 伟星、金牛、顾地、 |  |
| 11 | 电源线、 控制线 | 国标BVR10mm²、BVR2.5mm² | 批 | 1 | 鸽牌、南方、津成 |  |
| 12 | 运输、搬运、吊装、就位 |  | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 设备遮雨棚 | 优质彩钢+热镀锌管 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 辅材及 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 特别说明 | 投标产品须为中国大陆境内生产。实际工程量以采购人设备就位后现场布置为准。 |  |  |  |  |

三. 项目商务要求

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日内（或者以双方合同约定时间）交货并完成安装调试。

（二）实施（交货）地点

实施（交货）地点：重庆市公共卫生医疗救治中心歌乐山院区（重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号）内

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在投标产品试使用期间所出现的问题得到解决，并正常使用。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价币种为人民币，投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，包含：货物费、运输费、安装调试费，配合费，税费等。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期不低于2年。

2、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；主要部件无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

中标人按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告15个工作日内，支付合同总额的95%；质保期满且无质量问题后支付合同总额的5%。

五、备注

各投标单位必须提供相应的服务保障体系，并提供书面承诺。其他相关服务要求，中标后按合同约定执行。投标文件须按“具体报价要求（表1）”格式内容逐项如实应答及报价。

# 四. 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。报名时递交下列证件材料的（盖章）复印件和证明材料。依据法律法规和招标文件的规定，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | ▲投标人法人营业执照、▲税务登记证、▲组织机构代码证复印件； ▲投标人法定代表人身份证明和▲法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。所有投标证明文件必须加盖投标单位鲜章。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ▲投标人提供诚信声明（格式见“资格文件五”） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件 |  | ▲复印件（加盖公章），带原件核查 |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，采购机构汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐综合得分排名第一的投标人为本分包第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 三、评标标准

| 序号 |  | 评分因素 及权重 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （55%） |  | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （30%） |  | 1、有效投标人的起评分为9分。 2、热水机组技术指标有优于本次招标产品的，有一项得1分，共5分 3. 总体技术方案：5分 根据投标技术方案的合理性、是否最大限度满足用户需求、技术方案是否完善、节能、先进、可靠、稳定、安全等综合评分。优得5分；良得3-4分；一般得1-2分；差不得分。本项满分5分。 4、整体施工方案2分 根据对施工方案及所投设备的优化性、全面性、针对性、合理性、可行性进行打分（需提供方案、方案说明及所投设备品牌、型号，根据方案的优良差得分）；优2分，良1分，本项满分2分。 5、提供2016年以来，具有省级及以上热泵机组职能部门的检测报告（提供盖生产厂家鲜章的复印件）1项得1分. 本项满分2分 6、提供所投热泵机组的国家节能产品认证，3分 7、获得ISO9001质量管理体系认证，1分 8、获得ISO14001环境管理体系认证，1分 9、获得职业健康安全管理体系认证，1分 10、产品获得3C认证，1分 11、扣分条款： 热泵系统技术参数部分有一条不满足的，技术部分扣3分，以此类推。三条及以上不满足的视为不响应招标文件要求。 | 提供原件备查 |
| 3 | 商务部分 15% |  | 质保期 （ 2%） | 质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加0.5分，最多可加2分。 |  |
|  |  |  | 售后服务能力 （8%） | （1）本地化服务机构：投标人在重庆市有专门的售后服务机构或具有法定的本地化服务机构，有完整的售后服务架构，包括机构性质、人员配置、服务能力等；得2分； （2）售后服务内容：包括服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（上门或送修）等；得2分； （3）制订出详细可行的培训方案，为医院培训1名以上操作人员，累计培训时间不少于5个工作日。得2分。 （4）投标企业取得省级及以上工商行政管理部门颁发的《守合同重信用单位》的，得2分 注：外地投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；外地投标人授权本地服务机构的，须提供授权书和服务协议。 |  |
|  |  |  | 社保及纳税状况（2%） | 投标企业为职工缴纳2016年各类保险的证明材料（医疗、工伤、养老、生育、失业，不齐的0分），得1分；投标人提供当地主管税务机关出具的2016年年度企业实际纳税额度的总和，实际纳税额度的总和50-100万元得0.5分， 100万元及以上得1分，本项最高得2分。（无法提供证明材料的不得分） | 无证明不得分 |
|  |  |  | 业绩（ 3%） | 2015年至今，在重庆地区，投标人直接签订的投标产品的销售业绩合同金额在50-100 万元的一个 0.5分，150万元以上一个得1分，本项满分 3分。 （提供原件备查） | 不接受联合体投标的业绩。 |

## 四、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的，上述投标人的投标均无效；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）对招标文件未做实质性响应的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 五. 投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）生产厂家授权书

（八）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）其他资料

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 招标项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  |  |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

- 注：

- （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

- （2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。

- 2、中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 2、本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 3、商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期；

- 3.2售后服务能力情况；

- 3.3培训；

- 3.4业绩。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（完）